Opis przedmiotu zamówienia.

Nazwa przedmiotu zamówienia: Urządzenie do ochrony przed zanikami energii  elektrycznej i radiotelefon bazowy.

- Agregat prądotwórczy.

| Dane techniczne agregatu |  |
| --- | --- |
| Rok produkcji | 2026 (urządzenie nie używane) |
| Gwarancja | min. 24 miesięcy |
| Moc znamionowa | min. 50 kVa |
| Ciśnienie akustyczne | Maks. 100 dB(A) |
| Napięcie | 230/400 V |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Pojemność zbiornika paliwa | min. 150 l |
| Silnik |  |
| Rodzaj silnika | wysokoprężny |
| Paliwo | olej napędowy |
| Norma emisji spalin | Zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami |
| Chłodzenie | cieczą |
| Moc silnika (kW) | min. 60 kW |
| Prądnica |  |
| Napięcie znamionowe [V] | 400 |
| Moc znamionowa | min. 50 kVa |
| Technologia | bezszczotkowa |
| Poziom wydajności prądnicy | min. 90% |
| Sterownik |  |
| Funkcje | Kontrola podstawowych funkcji agregatu. |
| Wyposażenie |  |
| - Czujnik niskiego ciśnienia oleju - akumulator rozruchowy - obudowa wyciszona - system ułatwiający rozruch w niskich temperaturach - filtr paliwa z separatorem wody - tłumik z kompresorem drgań - moduł AVR - uchwyty załadunkowe - płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy) - wyłącznik awaryjny STOP na obudowie - instrukcja obsługi agregatu w języku polskim - schematy elektryczne - karta gwarancyjna - Deklaracja Zgodności CE, certyfikaty |  |
| INNE: |  |
| - agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej; - przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych - obudowa agregatu zabezpieczona antykorozyjnie - wszystkie zamki muszą być osłonięte od zanieczyszczeń i wilgoci w celu minimalizacji ryzyka zacięcia lub zamarznięcia zamka - konstrukcja ramy głównej zabezpieczona antykorozyjnie - silnik uruchamiany rozrusznikiem - rozruch silnika wykonalny po wciśnięciu przycisku START - panel obsługi w języku polskim - agregat wyposażony w rozdzielnie wraz z panelem gniazd przyłączeniowych - agregat wyposażony w przewód minimum 15 umożlwiający przyłączenia agregatu do instalacji. |  |

- Agregat prądotwórczy o mocy min. 10 kVa

Parametry techniczne:

- Stan – nowy (rok produkcji 2026)

- Rodzaj – przenośny

- Typ agregatu – trójfazowy

- Rodzaj paliwa – benzyna

- Silnik – 4-suwowy

- Rozruch – elektryczny

- Moc prądnic maksymalna 400 V (do 15 minut) – minimum 10 kVa

- Moc silnika minimum 15 kW

- Pojemność baku paliwa minimum 8 litrów

- Częstotliwość (Hz) – 50

- Liczba gniazd 1-fazowych – minimum 2

- Liczba gniazd 3-fazowych – minimum 1

- Gwarancja w latach minimum 2

- Radiotelefon bazowy 1 szt.

Parametry techniczne:

- Zakres częstotliwości: 
VHF 136-174MHz 
UHF 403-527MHz

- Moc wyjściowa RF: 1W-25W VHF lub 1W-25W UHF

- Ilość kanałów: 1000

- Odstęp między kanałowy: 12.5/20/25KHz

- Stabilność częstotliwości: +/- 0.5ppm

- Moc wyjściowa audio: 0.5W

- Protokół cyfrowy: ETSI-TS102 361 -1, -2, -3

- Wokoder dźwięku: AMBE+2

- Temperatura pracy: -30C do +60C

- Klasa szczelności: IP54

- Standard wytrzymałości: MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Skład zestawu:

- Radiotelefon

- Mikrofon doręczny

- Zestaw montażowy

- Przewód zasilająca

- Dokumentacja

- Karta gwarancyjna